**Pytania Nr 1\_ 26.01.2025r.**

W zwiazku z ogłoszeniem przetargu:

proszę o załączenie do przetargu kompletnej dokumentacji projektowej t.j.:

* Opisu

Ad. 1 Załączono

* mapy z planem zagospodarowania terenu

Ad. 2 Załączono

* schematów węzłów

Ad. 3 Schematy węzłów zostaną przekazane na etapie wykonawczym

- rozgałęzienia główne wykonane zostaną poprzez montaż trójników kołnierzowych nr katalogowy 510 o wymaganych średnicach króćców, a odnogi do studni wodomierzowych po przez obejmy siodłowe EF PE 100 SDR 11,

- połączenia zasuw kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem klina typ E2 z obudową teleskopową do zasuw oraz skrzynką uliczną sztywną wg DIN 4056 z rurociągiem głównym po przez tuleję kołnierzową PE 100 PN 10 z stalowym kołnierzem galwanizowanym

* schematów przyłączy

Ad. 4 przyłącza wodociągowe od studni wykonane zostaną wężem PE 100 do wskazanego przez działkowców miejsca w granicy ich działki z rezerwą 1, 0 mb zaślepionego korkiem.

* wzorów studni wodomierzowych

Ad. 5 załączono rysunek studni – wzór uzależniony od ilości wodomierzy

* dokumentacji badań podłoża gruntowego

Ad. 6 brak jest dokumentacji badań podłoża gruntowego. Z realizacji etapu I można stwierdzić, że na terenie gdzie realizowana jest inwestycja występują grunty piaszczyste średnio plastyczne umożliwiające prace bez wykonywania szalowania skarp do głębokości 1,0 mb , a poniżej tej głębokości należy przewidzieć w ofercie zabezpieczenie skarp wykopu przed osuwaniem skalkulowaną w pozycjach montażu rurociągów i studni

Proszę o potwierdzenie, że lokalizacja studni została ustalona z mieszkańcami i nie będzie potrzeby ich korekty na etapie realizacji prac

Ad. 7 lokalizacja studni została uzgodniona z Zarządem Ogrodu i jeśli wystąpi potrzeba korekty (najczęściej na wniosek wykonawcy) ich lokalizacji to zostanie to wykonane na bieżąco (jak w I etapie prac), co nie ma najmniejszego wpływu na czas zakres i cenę prac

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie musiał dokonywać wypłaty odszkodowania z tytułów uszkodzonych upraw itp.

Ad. 8 w zakresie części wspólnych ogrodu (drogi) oraz miejsc wskazanych dla lokalizacji wprowadzenia przyłącza na poszczególne działki Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uprawy.

Dotyczy przedmiaru:

    pozycje 1.1.1-1.1.6 z uwagi na brak ilości proszę o potwiedzenie, że nie ma potrzeby rozbiórek nawierzchni utwardzonych podczas realizacji zadania

Ad. 9 nie ma potrzeby

proszę o informację, ile przyłączy jest przewidzianych do realizacji- mamy 36 opasek na sieci, i 116 wodomierzy, proszę o informację, czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie studni tworzywowych np DN 600 lub DN 1000, oraz o doprecyzowanie czy studnie mają być przejazdowe czy nie.

Ad. 10 przyłączy od od sieci wodociągowej do studni wodomierzowej jest 36, natomiast przyłączy od studni wodomierzowych do poszczególnych działek jest 116. Zamawiający nie dopuszcza stosowania studni tworzywowych, wszystkie studnie wodomierzowe mają być betonowe fi 1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Pytania Nr 2\_ 27.01.2025r.**

Dzień dobry,  
  
zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalne.  
  
Ponadto zwróciłam uwagę na brak obmiarów kilku pozycji:  
  - Poz. 1.1.1-1.1.6 (prace nawierzchniowe) - czy te pozycje mają zostać   
wycenione, czy przetarg nie obejmuje tych prac? Jeśli mają być   
wycenione, proszę o podanie obmiarów.  
  - Poz. 1.4.3  
  - Poz. 1.4.7-1.4.9  
  - Poz. 1.4.11

Ad. 11 tych pozycji nie należy ofertować nie występują

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Pytania Nr 3\_ 31.01.2025r.**

Bardzo proszę o uzupełnienie przedmiaru do wyceny dla przetargu- pozycje   
1-1,2 , 1.4.3, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.11, nie są zwymiarowane

Ad. 12 tych pozycji nie należy ofertować nie występują

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Pytania Nr 4\_ 31.01.2025r.**

mam pytanie odnośnie ogłoszonego przetargu na budowę sieci wodociągowej. Zgodnie z załączonym projektem są odcinki sieci wodociągowej o średnicy PE63 (długość ok. 134m) oraz PE50 (długość ok. 131m). Jednak pozycje te nie są ujęte w kosztorysie.

Proszę o potwierdzenie, że te odcinki sieci też są przedmiotem zamówienia i należy uwzględnić je w kosztorysie.

Ad. 13 Tak te odcinki również są przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie jako dodatkowe pozycje w kosztorysie wraz z kalkulacją robót ziemnych (w tych pozycjach)

- PE 63\*5,8 mm = 134,00 mb

- PE 50\*4,6 mm = 134,00 mb